## Slide 1: 建筑制图的标准和规范
Notes: 在组设置中可使用此模板作为演示培训材料的起始文件。
节
右键单击幻灯片以添加节。 节可以帮助您组织幻灯片或促进多个作者之间的协作。
备注
使用“备注”节传递备注或为受众提供其他详细信息。 演示过程中，可在“演示文稿视图”中查看这些备注。
请记住字体大小(对于可访问性、可见性、录像和联机生产都非常重要)
协调的色彩
特别注意图形、图表和文本框。
请考虑与会者将以黑白或 灰色调打印。请运行测试打印，以确保当以纯黑白和 灰色调打印时，您的颜色工作正常。
图形、表格和图表
保持简单: 如果可能，请使用一致的、不分散的样式和颜色。
标记所有图表和表格。

## Slide 2: 制图标准的目的是什么?
为了统一房屋建筑制图规则，保证制图质量，提高制图效率，做到图面清晰、简明，符合设计、施工、存档的要求，适应工程建设的需要。
制图标准是房屋建筑制图的基本规定，适用于总图、建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气等各专业制图。

## Slide 3: 标准适用的制图方式有：
1 计算机制图；
2 手工制图.
适用的各专业的工程制图：
1 新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图；
2 原有建筑物、构筑物和总平面的实测图；
3 通用设计图、标准设计图。

## Slide 4: 主要内容
制图的基本规定
常用符号和图例
定位轴线
4 尺寸标注
Notes: 提供演示文稿的简要概述。 介绍演示文稿的重点及其重要的原因。
逐一介绍主要主题。
为了使观众了解演示文稿，您可以在整个演示文稿过程中重复此概述幻灯片，突出显示下一个您将讨论的特定主题。

## Slide 5: 1.1 制图基本规定
1.1.1 图纸的图幅与尺寸
Notes: 这是概述幻灯片的另一个选项。

## Slide 6: （1）在图纸上必须用粗实线画出图框，其格式分为留装订边和不留装订边两种； （2）同一产品图样只能采用一种格式，装订时通常采用A3横装或A4竖装。

## Slide 7: 1.1.2加长特殊图纸幅面
图纸的短边尺寸不应加长A0～A3幅面长边尺寸可加长

## Slide 8: 横式图纸

## Slide 10: 立式图纸

## Slide 11: 标题栏 会签栏
右侧的表格称为标题栏（简称图标），用以填写与建设工程相关的设计信息等，如图1-2。需要会签的图纸，在图框外的左上角有一会签栏，它是各专业负责人签字的表格。
1-2会签栏
1-1标题栏

## Slide 12: 1.1.3图纸编排顺序
工程图纸应按专业顺序编排。应为图纸目录、总图、建筑图、结构图、给水排水图、暖通空调图、电气图等。
各专业的图纸，应按图纸内容的主次关系、逻辑关系进行分类排序。

## Slide 13: 图线—线型宽度
图框线、标题栏线的宽度
线宽组

## Slide 14: 图线—线型

## Slide 15: 实线－粗实线
1）平、剖面图中被剖切的主要建筑构造轮廓线
2）建筑立面图的外轮廓线
3）平、立、剖面的剖切符号

## Slide 16: 实线－中实线
1）平、剖面图中被剖切的次要建筑构造轮廓线
2）建筑平、立、剖面图中建筑构配件的轮廓线

## Slide 17: 实线－细实线
细图形线、尺寸线、尺寸界线、图例线、索引符号、
标高符号、引出线等

## Slide 18: 虚线
1）建筑构配件不可见的轮廓线
2）拟扩建的建筑物轮廓线
3）图例线

## Slide 19
单点长划线
中心线、对称线、定位轴线
双点长划线
假想轮廓线，用地红线
折断线
不需画全的断开界线

## Slide 20: 字体
字高
长仿宋字高宽关系

## Slide 21: 汉字
图样上及说明的汉字，应采用长仿宋字。
仿宋体字的书写要领是：横平竖直，起落分明，填满方格，结构均匀。
字大小用字号表示，字号即为字的高度，各字号的高度和宽度的关系应符合规定。

## Slide 22: 数字及字母
数字及字母在图样上的书写分直体和斜体两种。
与中文字混合书写时应稍低于书写仿宋字体的高度
图样上数字应采用阿拉伯数字，其字高应不小于2.5㎜。汉字为3.5mm。

## Slide 23: 符号
剖切符号
用阿拉伯数字，罗马数字或拉丁字母编号

## Slide 25: 索引符号
详图索引符号
局部剖面索引符号
对于图中需要另画详图表示的局部或构件 ，索引符号是由
直径为10mm的圆和水平直径组成，圆及水平直径均应以细
实线绘制。

## Slide 26
引出线 引出线应以细实线绘制，宜采用水平方向的直线、与水平方向成30°、45°、60°、90°的直线，或经上述角度再折为水平线。文字说明宜写在水平线的上方，也可注写在水平线的端部。

## Slide 27
同时引出几个相同部分的引出线，宜互相平行，也可画成集中于一点的放射线，如图1所示。
图1
多层构造或多层管道共用引出线，应通过被引出的各层。

## Slide 28
对称符号
连接符号
指北针
变更云线

## Slide 29: 比例
当整张图纸只用一种比例时，可注写在标题栏中比例一项中
如一张图纸中有几个图形并各自选用不同的比例时，可注写在图名的右侧，比例的字高，应比图名的字高小一号或两号，如图所示。

## Slide 30: 常用比例

## Slide 31
不同比例的平面图，剖面图，其抹灰层、楼地面，材料图例的省略画法，应符合下列规定： 1、 比例大于1：50的平面、剖面图，应画出抹灰层、保温隔热层等与楼地面、屋面的面层线，并宜画出材料图例； 2、 比例等于1：50的平面图，剖面图，剖面图宜画出楼地面、屋面的面层线，宜绘出保温隔热层，抹灰层的面层线应根据需要确定； 3、 比例小于1：50的平面图，剖面图，可不画出抹灰层，但剖面图宜画出楼地面、屋面的面层线； 4、 比例为1：100～1：200的平面图、剖面图，可画简化的材料图例，但剖面图宜画出楼地面、屋面的面层线； 5 比例小于1：200的平面图、剖面图，可不画材料图例，剖面图的楼地面、屋面的面层线可不画出。

## Slide 32: 图例

## Slide 43: 定位轴线
房屋的主要承重构件（墙、柱、梁等），均用定位轴线确定基准位置。
应用细单点长画线绘制
平面图定位轴线的编号，宜标注在下方与左方
横向编号应用阿拉伯数字，从左至右顺序编写，竖向编号应用大写拉丁字母，从下至上编写。编号应注写在轴线端部的圆内，圆应用细实线绘制，直径为8～10mm。
拉丁字母的I、O、Z不得用做轴线编号。

## Slide 44: 定位轴线
定位轴线编号
分区定位轴线

## Slide 45
特殊平面的轴线编号
详图的轴线编号

## Slide 46: 尺寸标注
1)尺寸的组成
图样上标注尺寸的
要求是：正确、完
整、清晰。任何模
糊和错误尺寸，都
会给施工造成困难
和损失。
2)尺寸数字
3)尺寸的排列与布置

## Slide 47
尺寸数字的注写方向
尺寸的注写位置

## Slide 48: 半径、直径的标注 角度、弧度、弦长的标注
半径的标注
(a)半径标注方法;(b)小圆弧半径的标注方法;
(c)大圆弧半径的标注方法

## Slide 49
圆直径的标注方法
角度、弧度、弦长的标注

## Slide 50: 坡度的标注
坡度的标注

## Slide 51: 标高
建筑图上的标高，多数是以建筑首层地面作为零点，这种标高，叫相对标高。高于建筑首层地面的高度均为正数，低于首层地面的高度均为负数，并在数字前面注写“-”，正数字前面不加“+”。
相对标高又可分为建筑标高和结构标高，装饰完工后的表面高度，称为建筑标高；结构梁、板上下表面的高度，叫结构标高。装饰工程虽然都是表面工程，但是它也占据一定的厚度，分清装饰表面与结构表面位置，是非常必要的，以防把数据读错。

## Slide 52: 简化画法
对称图形的简化画法
对称图形的简化画法一
对称图形的简化画法二

## Slide 53: 相同构造要素的简化画法

## Slide 54: 较长构件的简化画法
图1较长构件的简化画法 图2 连接符号

## Slide 55: 视图 布置

## Slide 56: 谢谢！